ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY P.POŻ./1/2024

1. ZAMAWIAJĄCY - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,                                  ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Serwis Systemu Sygnalizacji Pożaru BC216 Algorinet Szpitala „Latawiec”.
1. Umowa serwisowa musi uwzględniać przepisy (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719) zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami producentów.
2. Przegląd i konserwacja systemu przeciwpożarowego oraz sprzętu gaśniczego powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu lub częściej, jeśli wymaga tego producent urządzenia.
3. Czynności wchodzące w skład konserwacji i przeglądu systemu obejmują:
• Sprawdzenie stanu technicznego centrali i poprawności działania jej funkcji
• Testy pracy centrali SSP w stanie dozoru, pożaru, uszkodzenia
• Test zadziałania urządzeń linii dozorowych (czujników poprzez zadymianie, przycisków ROP) oraz reakcji centrali na sygnały pochodzące od tych elementów
• Przegląd pamięci zdarzeń
• Kontrola współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa i powiadamiania
• Przegląd poprawności punktów adresowych w pamięci centrali
• Drobne naprawy możliwe do wykonania podczas przeglądu (także czyszczenie elementów, zmiana konfiguracji)
• Sprawdzenie funkcji wyjściowych centrali: linii sygnalizacyjnych, sterowań pożarowych, transmisji alarmu
• Sprawdzenie poprawnych warunków zasilania systemu z sieci energetycznej oraz rezerwowego źródła zasilania (akumulatorów)
Obecnie SSP działa na 8 centralach analogowych, 2291 elementach adresowalnych i 12 elementach systemu oddymiania. (pełna dokumentacja techniczna w posiadaniu SPZOZ w Świdnicy)
1. Szczegółowe warunki konserwacji i monitorowania będą określone w umowie serwisowej.
2. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Krzysztof Lewandowski -inspektor p.poż.
3. Termin wykonania zamówienia: 36 miesiący od daty podpisania umowy.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę wg Załącznika nr 1 „Formularz Ofertowy” należy złożyć, w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/

Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Oferta na serwis systemu sygnalizacji pożaru - Znak sprawy P.POZ./1//2022

Oferty pisemne należy składać  do dnia 09.02.2024 r.  do godz. 11:00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury  na konto bankowe Wykonawcy.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
P. Krzysztof Lewandowski – Inspektor p.poż, tel. 602 150 754.
7. Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

DYREKTOR
GRZEGORZ KLOC

### Załącznik nr 1

……………………………....
 (pieczątka Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Województwo:.....................................................
tel./fax: ................................................................
e-mail: ..............................................................…

W odpowiedzi na zapytanie cenowe P.POŻ./1/2024 na serwis systemu sygnalizacji pożaru
składam niniejszą ofertę.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto........................................ zł (słownie złotych......................................................... )
Podatek VAT.................................... zł (słownie złotych......................................................... )
Cenę brutto..................................... .. zł (słownie złotych........................................................ ..)
Potwierdzam termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że:
a) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
b) Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
c) W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………….…………………
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

....................................., dnia ......................2024 r.
 (miejscowość)
UMOWA NR P.POŻ./1/2024
zawarta w dniu....................................... r. w Świdnicy pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29 zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowanym przez:
............................................................................................................................................... a
firmą............................................. ……………………………………………………
reprezentowaną przez:
....................................................................................................................................................zwaną dalej WYKONAWCĄ ,
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego Nr P.POŻ./1/2024, zawarta została umowa następującej treści:
 § 1
Zamawiający zleca Wykonawcy stałą miesięczną konserwację systemu sygnalizacji alarmowej pożaru na terenie Szpitala LATAWIEC w Świdnicy.
Umowa serwisowa musi uwzględniać przepisy (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719) zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami producentów.
§ 2
Konserwacja wykonywana będzie bez wezwania 1 raz na miesiąc. Możliwa jest wcześniejsza realizacja konserwacji w przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Czas reakcji serwisu na wezwanie do 2 godziny. Telefon i mail dyżurny Wykonawcy dla zgłaszania usterek to:…………………………. . Osoby upoważnione przez Zamawiającego do wezwania Wykonawcy podano w załączniku nr 1 do umowy serwisowej.
§ 3
Wynagrodzenie za przeprowadzoną jednorazowo miesięczną konserwację systemu sygnalizacji alarmowej pożaru wynosi ……………….. zł netto słownie:…………………………….złotych netto .
Do wynagrodzenia doliczamy podatek VAT w wysokości 23%.
§ 4
Zakres przeglądu konserwacyjnego:
• Sprawdzenie stanu technicznego centrali i poprawności działania jej funkcji
• Testy pracy centrali SSP w stanie dozoru, pożaru, uszkodzenia
• Test zadziałania urządzeń linii dozorowych (czujników poprzez zadymianie, przycisków ROP) oraz reakcji centrali na sygnały pochodzące od tych elementów
• Przegląd pamięci zdarzeń
• Kontrola współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa i powiadamiania
• Przegląd poprawności punktów adresowych w pamięci centrali
• Drobne naprawy możliwe do wykonania podczas przeglądu (także czyszczenie elementów, zmiana konfiguracji)
• Sprawdzenie funkcji wyjściowych centrali: linii sygnalizacyjnych, sterowań pożarowych, transmisji alarmu
• Sprawdzenie poprawnych warunków zasilania systemu z sieci energetycznej oraz rezerwowego źródła zasilania (akumulatorów)
• Potwierdzenie wykonanych czynności w książkach przeglądów i konserwacji oraz protokołem z wykonanych testów i wydrukiem z centrali.

Przegląd nie obejmuje:
- usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku działaniem sił wyższych,
- kosztów materiałowych wymiany uszkodzonych elementów systemów.
§ 5
Umowa niniejsza zostaje zawarta na trzy lata z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 6
Należność za wykonane usługi płatna przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje zwolnienie Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jej automatyczne rozwiązanie.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej związanej z realizacją umowy.
§ 9
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane koncesje i uprawnienia oraz wykwalifikowany personel niezbędny do realizacji zawartej umowy.

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Załączniki:
Lista osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do wezwania Wykonawcy

        Wykonawca: Zamawiający:

………………………………. ……………………………………
 Załącznik nr 1
 do Umowy Serwisowej
 z dnia ………………

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WCZEŚNIEJSZEGO WEZWANIA WYKONAWCY

l.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Komórka organizacyjna	Nr telefonu
1.	Krzysztof Lewandowski	Inspektor ochrony p.poz.	BHP/P.POŻ.	602150754
2.	Ewa Kaczorowska	Obsługa centrali telefonicznej	Dział Administracyjny	74 630 60 60
3	Pracownik ochrony	Ochrona szpitala	Ochrona szpitala	74 851 71 00, / 459 595 111